## CALCULATOR
FLOW LOSS CALCULATOR
| MAX FLOW - Mainlines 1.5m/s - Laterals 2.14m/s | [5 empty] | DATE: | 2000-07-07
FLOW | FLOW | ID | LENGTH | VELOCITY | VELOCITY | HEAD LOSS | HAZEN | PIPE TYPE
M3/H | L/SEC | MM | MTRS | M/SEC | FT/SEC | MTRS | C FACTOR | DESCRIPTION
7 | 1.9444 | 40.8 |  | 1.4873 | 4.8797 | 0 | 136 | 50mm Ø 12 BAR MDPE
1.5 | 0.41667 | 32 |  | 0.51808 | 1.6998 | 0 | 135 | 40mm Ø 12 BAR MDPE
3 | 0.83333 | 26 |  | 1.5696 | 5.1498 | 0 | 136 | 32mm Ø 12 BAR MDPE
1.8 | 0.5 | 20.4 |  | 1.5297 | 5.0191 | 0 | 136 | 25mm Ø 12 BAR MDPE
1.08 | 0.3 | 16 |  | 1.4921 | 4.8955 | 0 | 136 | 20mm Ø 12 BAR MDPE
1.85 | 0.51389 | 21 |  | 1.4837 | 4.868 | 0 | 136 | 25mm Ø 4 BAR LDPE
1.22 | 0.33889 | 17 |  | 1.493 | 4.8986 | 0 | 136 | 20mm Ø 4 BAR LDPE
0.78 | 0.21667 | 13.6 |  | 1.4915 | 4.8936 | 0 | 136 | 16mm Ø 4 BAR LDPE
0.42 | 0.11667 | 10 |  | 1.4854 | 4.8737 | 0 | 136 | 12mm Ø 4 BAR LDPE
0.07 | 0.019444 | 4 |  | 1.5473 | 5.0768 | 0 | 136 | 6mm Ø 4 BAR LDPE
| 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 136
10 | 2.7778 | 40.8 |  | 2.1246 | 6.971 | 0 | 136 | 50mm Ø 12 BAR lateral
0.9 | 0.25 | 26 |  | 0.47087 | 1.5449 | 0 | 136 | 32mm Ø 12 BAR lateral
0.9 | 0.25 | 20.4 |  | 0.76487 | 2.5096 | 0 | 136 | 25mm Ø 12 BAR lateral
1.55 | 0.43056 | 16 |  | 2.1414 | 7.026 | 0 | 136 | 20mm Ø 12 BAR lateral
2.67 | 0.74167 | 21 |  | 2.1413 | 7.0257 | 0 | 136 | 25mm Ø 4 BAR lateral
1.75 | 0.48611 | 17 |  | 2.1416 | 7.0267 | 0 | 136 | 20mm Ø 4 BAR lateral
0.7 | 0.19444 | 13.6 |  | 1.3385 | 4.3917 | 0 | 136 | 16mm Ø 4 BAR lateral
0.6 | 0.16667 | 10 |  | 2.1221 | 6.9625 | 0 | 136 | 12mm Ø 4 BAR lateral
0.09 | 0.025 | 4 |  | 1.9894 | 6.5273 | 0 | 136 | 6mm Ø 4 BAR lateral
[5 empty] | TOTAL HEAD LOSS | 0
[5 empty] | 10% SAFETY ALLOWANCE | 0 |  | simon@lws.uk.com
[5 empty] | ELEVATION GAIN OR LOSS | 0 |  | Tel: 0845 230 9697
[5 empty] | WORKING PRESSURE REQUIRED | 0
[5 empty] | REQUIRED MAIN OR PUMP PRESSURE | 0 | MTRS

## MDPE - HPPE
MDPE | [5 empty] | HPPE
SIZE | MATERIAL | BAR | I.D. MM | C FACTOR NEW | C FACTOR OLD | SIZE | MATERIAL | BAR | I.D. MM | C FACTOR NEW | C FACTOR OLD
315 | MDPE - SDR 11 | 10 | 257.6 | 136 | 120 | 315 | HPPE - SDR 11 | 16 | 257.6 | 136 | 120
250 | MDPE - SDR 11 | 10 | 204.4 | 136 | 120 | 250 | HPPE - SDR 11 | 16 | 204.4 | 136 | 120
225 | MDPE - SDR 11 | 10 | 184 | 136 | 120 | 225 | HPPE - SDR 11 | 16 | 184 | 136 | 120
180 | MDPE - SDR 11 | 10 | 147.2 | 136 | 120 | 180 | HPPE - SDR 11 | 16 | 147.2 | 136 | 120
160 | MDPE - SDR 11 | 10 | 130.8 | 136 | 120 | 160 | HPPE - SDR 11 | 16 | 130.8 | 136 | 120
125 | MDPE - SDR 11 | 10 | 102.2 | 136 | 120 | 125 | HPPE - SDR 11 | 16 | 102.2 | 136 | 120
110 | MDPE - SDR 11 | 10 | 90 | 136 | 120 | 90 | HPPE - SDR 11 | 16 | 73.6 | 136 | 120
90 | MDPE - SDR 11 | 10 | 73.6 | 136 | 120 | 315 | HPPE - SDR 17.6 | 10 | 279.2 | 136 | 120
75 | MDPE - SDR 11 | 10 | 61.2 | 136 | 120 | 280 | HPPE - SDR 17.6 | 10 | 248.2 | 136 | 120
63 | MDPE - SDR 11 | 12 | 51.4 | 136 | 120 | 250 | HPPE - SDR 17.6 | 10 | 221.6 | 136 | 120
50 | MDPE - SDR 11 | 12 | 40.8 | 136 | 120 | 225 | HPPE - SDR 17.6 | 10 | 199.4 | 136 | 120
32 | MDPE - SDR 11 | 12 | 26 | 136 | 120 | 180 | HPPE - SDR 17.6 | 10 | 159.6 | 136 | 120
25 | MDPE - SDR 11 | 12 | 20.4 | 136 | 120 | 125 | HPPE - SDR 17.6 | 10 | 110.8 | 136 | 120
20 | MDPE - SDR 11 | 12 | 16 | 136 | 120 | 90 | HPPE - SDR 17.6 | 10 | 79.8 | 136 | 120
STANDARD PIPE DIMENSIONS TAKEN FROM DYKE POLYETHYLENE TECHNICAL SPECIFICATIONS CATALOGUE - JUNE 1996
3" class C
3" class C
3" class C
3" class C
3" class C
3" class C

## UPVC - IMPERIAL
UPVC CLASS C | [5 empty] | UPVC CLASS D
SIZE | MATERIAL | BAR | I.D. MM | C FACTOR NEW | C FACTOR OLD | SIZE | MATERIAL | BAR | I.D. MM | C FACTOR NEW | C FACTOR OLD
12 | UPVC | 9 | 298.1 | 126 | 108 | 12 | UPVC | 12 | 289.9 | 126 | 108
10 | UPVC | 9 | 251.2 | 126 | 108 | 10 | UPVC | 12 | 244.4 | 126 | 108
8 | UPVC | 9 | 201.5 | 126 | 108 | 8 | UPVC | 12 | 195.9 | 126 | 108
6 | UPVC | 9 | 153.3 | 126 | 108 | 6 | UPVC | 12 | 147.9 | 126 | 108
4 | UPVC | 9 | 103.9 | 126 | 108 | 4 | UPVC | 12 | 100.3 | 126 | 108
3 | UPVC | 9 | 80.7 | 126 | 108 | 3 | UPVC | 12 | 78.1 | 126 | 108
2 | UPVC | 9 | 54.3 | 126 | 108 | 2 | UPVC | 12 | 52.9 | 126 | 108
1½ | UPVC | 9 |  | 126 | 108 | 1½ | UPVC | 12 | 42.5 | 126 | 108
1¼ | UPVC | 9 |  | 126 | 108 | 1¼ | UPVC | 12 | 37 | 126 | 108
1 | UPVC | 9 |  | 126 | 108 | 1 | UPVC | 12 |  | 126 | 108
UPVC CLASS E
SIZE | MATERIAL | BAR | I.D. MM | C FACTOR NEW | C FACTOR OLD
4 | UPVC | 15 | 97.1 | 126 | 108
3 | UPVC | 15 | 75.5 | 126 | 108
2 | UPVC | 15 | 51.3 | 126 | 108
1½ | UPVC | 15 | 40.9 | 126 | 108
1¼ | UPVC | 15 | 36 | 126 | 108
1 | UPVC | 15 | 28.6 | 126 | 108

## STEEL TUBE
STEEL - HEAVY | [5 empty] | STEEL - MEDIUM
SIZE | MATERIAL | BAR | I.D. MM | C FACTOR NEW | C FACTOR OLD | SIZE | MATERIAL | BAR | I.D. MM | C FACTOR NEW | C FACTOR OLD
10 | STEEL HD |  |  | 126 | 108 | 10 | STEEL MD |  |  | 126 | 108
8 | STEEL HD |  |  | 126 | 108 | 8 | STEEL MD |  |  | 126 | 108
6 | STEEL HD | 17 | 154.3 | 126 | 108 | 6 | STEEL MD | 14 | 155.1 | 126 | 108
5 | STEEL HD | 21 | 128.9 | 126 | 108 | 5 | STEEL MD | 17 | 129.7 | 126 | 108
4 | STEEL HD | 21 | 103.5 | 126 | 108 | 4 | STEEL MD | 17 | 105.3 | 126 | 108
3 | STEEL HD | 28 | 78.9 | 126 | 108 | 3 | STEEL MD | 21 | 80.9 | 126 | 108
2½ | STEEL HD | 31 | 67.1 | 126 | 108 | 2½ | STEEL MD | 24 | 68.9 | 126 | 108
2 | STEEL HD | 31 | 51.3 | 126 | 108 | 2 | STEEL MD | 24 | 53.1 | 126 | 108
1½ | STEEL HD | 35 | 40.3 | 126 | 108 | 1½ | STEEL MD | 28 | 41.9 | 126 | 108
1¼ | STEEL HD | 35 | 34.4 | 126 | 108 | 1¼ | STEEL MD | 28 | 36 | 126 | 108
1 | STEEL HD | 42 | 25.7 | 126 | 108 | 1 | STEEL MD | 35 | 27.3 | 126 | 108
¾ | STEEL HD | 42 | 20.5 | 126 | 108 | ¾ | STEEL MD | 35 | 21.7 | 126 | 108
½ | STEEL HD | 42 | 14.9 | 126 | 108 | ½ | STEEL MD | 35 | 16.1 | 126 | 108
3" class C
3" class C
3" class C
3" class C
3" class C
3" class C

## CAST - ASBESTOS
CAST IRON | [5 empty] | ASBESTOS
SIZE | MATERIAL | PRESSURE RATING | I.D. | C FACTOR NEW | C FACTOR OLD | SIZE | MATERIAL | PRESSURE RATING | I.D. | C FACTOR NEW | C FACTOR OLD
12 | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 12 | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
10 | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 10 | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
8 | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 8 | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
6 | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 6 | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
4 | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 4 | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
3 | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 3 | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
2½ | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 2½ | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
2 | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 2 | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
1½ | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 1½ | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
1¼ | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 1¼ | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
1 | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | 1 | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
¾ | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | ¾ | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
½ | CAST IRON |  |  | 126 | 108 | ½ | ASBESTOS |  |  | 108 | 108
3" class C
3" class C
3" class C
3" class C
3" class C
3" class C